## 消防系统维保服务项目采购需求

- 一、服务范围及内容

- 医院消防系统及设施造价总金额约400万元，包括：

- 1、火灾自动报警及消防联动控制系统

- 2、消火栓系统

- 3、自动喷淋灭火系统

- 4、消防广播及通讯系统

- 5、消防电源配电系统

- 6、火灾事故照明及疏散指示系统

- 7、防火卷帘系统

- 8、防排烟及通风空调系统

- 9、气体灭火系统

- 10、消防电梯联动控制

- 11、其它消防设施

- 二、服务具体要求

- 1、保证所有消防系统及设施达到标准、规范化验收要求，确保合格，保证正常使用。

- 2、每月检查系统及设施不少于1次，每月提供一份技术人员签名认可的保养记录，附维保人员作业的水印照相机片，作为消防维保完成的验收标准交甲方备案。每年提供一次消防部门认可的消防设施设备的第三方检测报告。

- 3、每季度组织消防控制室值班人员专业培训一次并记录，协助建立有关的管理制度和培训指导操作人员正确使用设备。

- 4、 实行24小时排故制度，维修人员时刻都处于应急待命状态，发现消防系统故障立即排除。接电话通知，小故障24小时内到位维修，紧急故障1小时内到位维修。

- 5、建立日常的走访制度，确保维修工作的高质量。

- 6、乙方保证符合社会消防技术服务管理规定。

三、服务责任和义务

- 1、消防系统及设施有异常情况，乙方收到甲方报修后，应及时响应。

- 2、为甲方消防系统及设施实行24小时排故制度，确保设备的正常稳定运转。（365天7x24小时全天候维修响应）

- 3、乙方应向甲方提供完整的经甲方相关人员签字确认的维护保养记录和相关设备维修资料且做为甲方支付维保费用的依据和凭证。

- 4、乙方维保期间，必须遵守甲方及业主方的规章制度及安全环保等各项规定。

- 5、消防系统及设备在使用过程中，严重损坏至无法修复需要更换部件，乙方需书面向甲方主管部门提出，经甲方同意后，乙方再行更换。投标方对维护、维修范围内出现低于1000元的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障不属维保范围)；如设备老化损坏、无法修复的，或维修配件单价超过1000元则由甲方负责购买新的设备或委托乙方采购（乙方报价不得超过设备清单价格），乙方负责免费更换和安装。

- 6、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的施工人员安全事故，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 7、如第三方或上级检查发现有维保方面的问题，由乙方负责处理。

- 四、服务时间：合同生效后一年

- 五、其他

（一）、验收及付款方式：凭每月技术人员和甲方签名认可的保养记录，一年到期后进行验收，验收合格后一次性付款。

（二）违约责任

1、乙方接到甲方通知，紧急故障通知后未能及时响应并及时

到达现场处理，甲方将按 1000元/次 在服务费中进行扣除，甲方另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，也在此维护保养费用中进行扣除。

- 乙方不按规定时间、内容及要求进行保养，在甲方通知10天内未能纠正，甲方有权终止合同。

（三）服务地点：院本部和梅花分院

- （四）投标单位需提供维保人员二级消防工程师证。

- 六、响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应和承诺。

| 1000元以上设施设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 报警主机多线盘 | 块 | 1 | 1650 |
| 2 | 8回路板 | 块 | 1 | 4250 |
| 3 | 主板 | 块 | 1 | 4850 |
| 4 | 子卡 | 块 | 1 | 2360 |
| 5 | 主机显示屏 | 块 | 1 | 1250 |
| 6 | 按键盘 | 套 | 1 | 1300 |
| 7 | 广播主机 | 套 | 1 | 2900 |
| 8 | 功率放大器 | 套 | 1 | 2850 |
| 9 | 电话主机 | 套 | 1 | 2600 |
| 10 | 消防内控电源 | 套 | 1 | 2900 |
| 11 | 55KW消防水泵 | 台 | 1 | 8900 |
| 12 | 55KW消防水泵维修 | 台 | 1 | 3100 |
| 13 | 星三角水泵控制柜 | 台 | 1 | 5900 |
| 14 | 150湿式报警阀 | 套 | 1 | 1750 |
| 15 | DN150室外地上消火栓 | 套 | 1 | 1450 |
| 16 | 防水卷帘电机 | 套 | 1 | 3200 |
| 17 | 防火卷帘控制箱 | 套 | 1 | 1490 |
| 18 | 风机控制器 | 套 | 1 | 2780 |
| 19 | DN200明杆闸阀 | 套 | 1 | 1550 |
| 20 | 应急电源分配箱 | 套 | 1 | 1250 |
| 21 | 应急电源控制主机主板 | 块 | 1 | 2600 |
| 22 | 3KW消防稳压泵 | 台 | 1 | 1690 |
| 23 | 稳压泵控制箱 | 套 | 1 | 1200 |
| 24 | 甲级钢制防火门 | 平方 | 1 | 690 |
| 25 | 乙级木制防火门 | 平方 | 1 | 490 |
| 26 | 防水卷帘门 | 平方 | 1 | 480 |